## Данные
Вариант | 8 |  |  | Расчеты
Комментарии к формулам
ЭлДвигатель | 3 фазы |  |  | Определение сопротивления растеканию тока одного вертикального заземлителя (1.1) Rв
Мощность N кВт | 7.5 | 7500 |  | Расчет расстояния от середины заземлителя до поверхности земли (1.2) t (м)
Напряжение В | 380 |  |  | Расчетное удельное сопротивление земли (1.3) ρРАСЧТ
n об/мин | 2960 |  |  | Ориентировочное число вертикальных заземлителей (1.4) nОРИЕНТ
1. Грунт
| суглинок | чернозем
p ОМ*м | 125 | 49
2. Заземление
Трубы | стальные
d м | 0.08
l длина м | 2
расположение | вертикально | [6 empty] | Для определения коффициента сезонности табл 1.3
соединение | сварка стальной полосой | 40x4 | кв мм
3.
Мощность N кВт * А | 90
Сопротивление [r]<= | 10 | Ом
4. Зона влажности |  |  |  | Расчеты показателей
1-10 в | Нормальная |  |  | t0 | 1 | Rдоп | 10
2020-11-01 | Повышенная |  |  | t | 2
|  |  |  | ϕ | 1.5
[5 empty] | суглинок | чернозем
|  |  |  | ρРАСЧТ | 187.5 | 73.5
|  |  |  | Rв | 62.2129 | 19.6783
|  |  |  | nОРИЕНТ | 18.75 | 7.35
Для Rдоп
Note on A3: Курбатова Софья Андреевна: Для привода бетономешалки на стройплощадке
Note on A9: Курбатова Софья Андреевна: Удельное сопротивление грунта
Note on B13: Курбатова Софья Андреевна: для 1-10 варианта, для остальных 2,5 м
Note on A17: Курбатова Софья Андреевна: Питающего трансформатора
Note on E20: Курбатова Софья Андреевна: Глубина заземления от 0.5 до 1,5 м
Note on G20: Курбатова Софья Андреевна: По таблице 1.6 исходя из мощности ЭлДвиг 7500 В
Note on F22: Курбатова Софья Андреевна: Т.к. вертикальный, и нормальная влажность, пусть 2 климатическая зона

## Задание
Рассчитать заземляющее устройство для заземления трехфазного электродвигателя серии 4А3132М6 мощностью 7,5 кВт, напряжением 380 В; n = 2960 об/мин, используемого для привода бетономешалки на стройплощадке, при следующих данных: 1. Грунт – см. по варианту вид грунта в табл. 1.7 с удельным сопротивлением r, Ом·м. 2. В качестве заземлителей применим стальные трубы диаметром d = 0,08 м - длиной l = 2,0 м (с 1-го по 10-й варианты); - длиной l = 2,5 м – остальные варианты, располагаемые вертикально, соединенные на сварке стальной полосой 40×4 мм2. 3.Мощность питающего трансформатора равна 90 кВ·А, требуемое по нормам допустимое сопротивление заземляющего устройства [rз] ≤ 10 Ом. 4. Электродвигатель с бетономешалкой расположены во второй климатической зоне: 1-10 варианты нормальной влажности, 11-20 варианты – повышенной.