## Данные
Вариант | 8 и 18 |  |  | Расчеты
Комментарии к формулам
ЭлДвигатель | 3 фазы |  |  | Определение сопротивления растеканию тока одного вертикального заземлителя (1.1) Rв
Мощность N кВт | 7.5 | 7500 |  | Расчет расстояния от середины заземлителя до поверхности земли (1.2) t (м)
Напряжение В | 380 |  |  | Расчетное удельное сопротивление земли (1.3) ρРАСЧТ
n об/мин | 2960 |  |  | Ориентировочное число вертикальных заземлителей (1.4) nОРИЕНТ
1. Грунт |  |  |  | Длина соединительной полосы (1.6) и (1.7) Lп м
| суглинок | чернозем |  | Сопротивление растеканию тока (1.8)
p ОМ*м | 125 | 49
2. Заземление |  |  |  | Расчеты показателей
Трубы | стальные |  |  | t0 | 1
d м | 0.08 |  |  | t | 2
l длина м | 2 |  |  | ϕ | 1.5
расположение | вертикально | в ряд |  |  | суглинок | чернозем |  |  | Для определения коффициента сезонности табл 1.3
Расстояние между стержнями а | 4
Отношение (для коэффициента) | 2 |  |  | ρРАСЧТ | 187.5 | 73.5 |  | Таким образом, расчет выполнен верно, поскольку результирующее сопротивление - 2,57 ОМ меньше чем допустимое - 10 Ом (в соответствии с Правилами устройства электроустановок ПУЭ). Следовательно заземление следует выполнять из 8 труб с диаметром 0,008 м, соединненых между собой полосой 0,04*0,004 м. Длина горизонтального заземлителя должна быть 28,32 м, а расстояние между горизонтальными заземлителями должно составлять 2 м.
соединение | сварка стальной полосой | 40x4 | кв мм | Rв | 62.2129 | 19.6783 | Ом
ширина соединительной полосы |  | 0.004 | м | nОРИЕНТ | 6.2213 | 1.9678
3. |  |  |  | коэфОРИЕНТ | 0.77 | 0.91
Мощность N кВт * А | 90 |  |  | коэффНАЗЕМ | 0.84 | 0.94
Сопротивление [r]<= | 10 | Ом |  | nУТОЧН | 8.0796 | 2.1625
4. Зона влажности |  |  |  | Lп | 28.3184 | 4.6498 | м
1-10 в | Нормальная |  |  | dП | 0.002
2020-11-01 | Повышенная |  |  | Rг | 2.7514 | 5.791
|  |  |  | Rрез | 2.5711 | 3.8397
|  |  |  | Rдоп | 10 | Ом
Для Rдоп
Note on A3: Курбатова Софья Андреевна: Для привода бетономешалки на стройплощадке
Note on A9: Курбатова Софья Андреевна: Удельное сопротивление грунта
Note on E11: Курбатова Софья Андреевна: Глубина заземления от 0.5 до 1,5 м
Note on B13: Курбатова Софья Андреевна: для 1-10 варианта, для остальных 2,5 м
Note on F13: Курбатова Софья Андреевна: Т.к. вертикальный, и нормальная влажность, пусть 2 климатическая зона
Note on B16: Курбатова Софья Андреевна: Отношение а к l
Note on C17: Курбатова Софья Андреевна: a*b = 40*4
Note on E19: Курбатова Софья Андреевна: По таблице 1.4
Note on F19: Курбатова Софья Андреевна: т.к. отношение равно 2, и количество стержней 6
Note on A20: Курбатова Софья Андреевна: Питающего трансформатора
Note on E20: Курбатова Софья Андреевна: по таблице 1.5
Note on E22: Курбатова Софья Андреевна: Берем 1-ю формулу так как все в РЯД
Note on E26: Курбатова Софья Андреевна: По таблице 1.6 исходя из мощности ЭлДвиг 7500 В

## Задание
Рассчитать заземляющее устройство для заземления трехфазного электродвигателя серии 4А3132М6 мощностью 7,5 кВт, напряжением 380 В; n = 2960 об/мин, используемого для привода бетономешалки на стройплощадке, при следующих данных: 1. Грунт – см. по варианту вид грунта в табл. 1.7 с удельным сопротивлением r, Ом·м. 2. В качестве заземлителей применим стальные трубы диаметром d = 0,08 м - длиной l = 2,0 м (с 1-го по 10-й варианты); - длиной l = 2,5 м – остальные варианты, располагаемые вертикально, соединенные на сварке стальной полосой 40×4 мм2. 3.Мощность питающего трансформатора равна 90 кВ·А, требуемое по нормам допустимое сопротивление заземляющего устройства [rз] ≤ 10 Ом. 4. Электродвигатель с бетономешалкой расположены во второй климатической зоне: 1-10 варианты нормальной влажности, 11-20 варианты – повышенной.